## ORIGINALE
Aziende Elettriche di distribuzione della Svizzera Italiana | [9 empty] | Secondo PAE Sezione 1 cap. 10
Formulario tecnico per la valutazione delle perturbazioni (secondo il documento AES 301/004, regole tecniche D-A-CH-CZ)
Richiesta d'allacciamento per apparecchi e impianti che possono generare armoniche, variazioni di tensione, rispettivamente squilibri di tensione (impianti IPE esclusi)
1. Generalità | [12 empty] | FALSE
Nome e indirizzo del Cliente (Proprietario dell'impianto) | [10 empty] | Tel. |  | FALSE
Fax.
[11 empty] | e-mail: |  | FALSE
Luogo, eventualmente numero del mappale | [5 empty] | Tipo di costruzione | [6 empty] | FALSE
FALSE
Nome e indirizzo del fabbricante / fornitore | [5 empty] | Collaboratore: |  |  |  |  | Tel. |  | FALSE
[6 empty] | e-mail: |  |  |  |  | Fax. |  | FALSE
[6 empty] | Messa in servizio prevista: | [6 empty] | FALSE
2. Tipo d'impianto / Tipo di funzionamento / Applicazione | [12 empty] | FALSE
Tipo d'apparecchio / d'impianto: | [12 empty] | FALSE
Tipo di funzionamento: | [12 empty] | FALSE
3. Dati tecnici generali e generatori d'armoniche | [12 empty] | FALSE
Sistema d'allacciamento : | [12 empty] | FALSE
Durata di funzionamento : |  | h/giorno o |  |  |  | min/h |  |  |  | Potenza nominale totale: |  | kW/kVA | FALSE
Numero degli apparecchi : | [9 empty] | Potenza di punta totale : |  | kW/kVA | FALSE
Indice di pulsazione p : | [12 empty] | FALSE
Compensazione dell'energia reattiva: | [12 empty] | FALSE
Potenza: | kvar con | gradini di |  |  | kvar/gradino |  |  |  |  | frequenza d'accordo: |  | Hz | FALSE
|  | gradini di |  |  | kvar/gradino |  |  |  |  | frequenza da bloccare: |  | Hz | FALSE
Filtro armoniche | [12 empty] | FALSE
[9 empty] | kvar | Rango delle armoniche attenuate, v: |  |  | FALSE
Generatori d'armoniche esistenti: | [12 empty] | FALSE
Apparecchio/impianto: |  |  |  |  | kVA |  | Apparecchio/impianto: |  |  |  |  | kVA | FALSE
Apparecchio/impianto: |  |  |  |  | kVA |  | Apparecchio/impianto: |  |  |  |  | kVA | FALSE
Apparecchio/impianto: |  |  |  |  | kVA |  | Apparecchio/impianto: |  |  |  |  | kVA | FALSE
4. Dati tecnici dettagliati degli apparecchi / impianti che generano variazioni di tensione | [12 empty] | FALSE
Saldatrice |  |  | Motore | [7 empty] | Altro apparecchio |  | FALSE
|  |  | Tipo di motore | [7 empty] | Tipo d'apparecchio |  | FALSE
FALSE
Tipo di saldatura: |  |  | Corrente d'avviamento max.: (10ms) | [6 empty] | A | Tasso di ripetizione r: | 1/min | FALSE
Durata minima |  |  | Numero d'avviamenti: |  |  |  |  | /h o |  | /min | Durata dell'impulso: | ms | FALSE
dell'impulso per cliclo: |  | s |  | Avviamento Y/r | [6 empty] | Durata della pausa: | ms
Altro:
5. Firma dell'installatore
Luogo, data: | [6 empty] | A conferma dell'esattezza dei dati:
timbro e firma
Allegati:
6. Decisione dell'Azienda Elettrica
Osservazioni:
Timbro e firma:
Luogo, data:
ESI - modulo nr. 3 2006
casa monofamiliare
industria
L - N - PE
L - L - PE
L - L - N - PE
L1 - L2 - L3 - PE
L1 - L2 L3 - N - PE
nuova
plurifamiliare
A
commercio
nessuna
esistente
previsto (nuovo impianto)
self in serie,
filtro di blocco,
nessuno
esistente
previsto (nuovo impianto)
Filtro attivo, Corrente:
nessuno
elettronica
magnetica
Avviamento progressivo
descrizione tecnica
dati dettagliati sui filtri armonici
autorizzato
autorizzato con riserva
autorizzato, misure preventive prescritte

## ALLEGATO
Istruzioni riguardanti la richiesta di allacciamento ESI - modulo nr.3 2006
Le richieste d’allacciamento possono essere richieste all’Azienda elettrica di distribuzione (in seguito solo Azienda) oppure all’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES). Una sola richiesta è sufficiente per più apparecchi/impianti identici installati nello stesso luogo. L’Azienda può richiedere delle informazioni supplementari se lo giudica necessario. La richiesta può essere compilata a mano o con l’aiuto dell’elaboratore testi MS-Word.
Quando occorre inoltrare la richiesta?
Una richiesta preventiva deve essere inoltrata per ogni apparecchio o impianto che non rispetta le condizioni riportate nelle PAE in materia di perturbazioni elettriche. Sulla base dei dati forniti e in funzione delle caratteristiche della rete nel punto d’allacciamento V, l’Azienda valuterà, sulla base delle “Raccomandazioni per la valutazione delle perturbazioni elettriche nelle reti pubbliche di distribuzione a media e bassa tensione” dell’AES (rif. 301/004), se l’allacciamento può essere autorizzato senza vincoli, autorizzato con riserva dei risultati dalle misure che saranno eseguite alla messa in servizio o autorizzato dopo l’introduzione delle misure preventive.
Istruzione relative alla compilazione della richiesta d’allacciamento:
Sezione 1
Questa sezione deve essere compilata in modo dettagliato per facilitare eventuali ulteriori richieste d’informazione spesso necessarie.
Sezione 2
Nella rubrica “Tipo d’apparecchio/d’impianto”, si indicherà con precisione la funzione o l’applicazione degli apparecchi/dell’impianto: azionamento per teleferica, ascensore, gru , saldatrice a punti, sega alternativa, sega circolare, piallatrice, mescolatore, agitatore, estrusore, compressore, azionamento per rotative, fotocopiatrice, impianti di climatizzazione, pompe di calore, gruppi statici di continuità (UPS), impianti fotovoltaici, forni ad induzione, forni ad arco, presse, apparecchi per raggi X o simili, tomografi computerizzati, ecc. In questa rubrica si indicherà pure il numero di apparecchi/impianti dello stesso tipo.
Nella rubrica “Tipo di funzionamento”, si indicherà l’ambiente nel quale l’apparecchio/l’impianto è usato: nell'economia domestica, ufficio, centro elettronico di calcolo, studio medico, fattoria, falegnameria, officina meccanica, teleferica, ecc.
Sezione 3
Nella parte superiore della rubrica “ Dati tecnici generali e generatori d’armoniche” si indicherà il sistema
d’allacciamento, la durata di funzionamento giornaliera od oraria e il numero d’apparecchi dello stesso tipo. Per i convertitori si indicherà l’indice di pulsazione p. Questi dati e la potenza nominale sono riportati sul cartellino o indicati nella documentazione tecnica. Per tutti gli apparecchi che sono all’origine per un corto periodo di una forte richiesta di potenza, come per esempio le saldatrici a punto, gli apparecchi per raggi X o simili, i tomografi computerizzati, ecc., si indicherà la potenza di punta. Per più apparecchi/impianti si indicheranno le potenze nominali e di punta totali che corrispondono, tenendo conto della simultaneità di funzionamento, alla somma aritmetica delle singole potenze.
Per gli impianti di compensazione dell’energia reattiva esistenti o previsti, si deve indicare la potenza massima di compensazione nonché il numero e la potenza dei gradini (es. 5 gradini di 25 kvar/gradino). È indispensabile menzionare se la compensazione è munita di self e/o di filtri di blocco e indicare a quanto ammonta la frequenza d’accordo e di blocco. Nota: conformemente alla raccomandazione AES 2.66, tutti gli impianti di compensazione con Qtot > 25 kvar devono essere progettati con self inserite in serie ai condensatori.
Se l’impianto è equipaggiato con un filtro armoniche, si deve indicare la potenza e il tipo di filtro (attivo o passivo), nonché il rango delle armoniche attenuate.
Il tipo e la potenza dei generatori d’armoniche esistenti deve essere indicato anche in caso di aggiunta di un solo apparecchio, poiché il calcolo delle perturbazioni generate dalle armoniche deve essere eseguito prendendo in considerazione tutte le fonti di disturbo presenti nell’impianto del cliente. Esempio: lampade fluorescenti ad accensione elettronica, regolatori dell’intensità luminosa, motori, convertitori di frequenza, ecc.
Sezione 4
Per le saldatrici si indicherà, oltre al principio di funzionamento (elettronico o magnetico) anche il tipo di saldatura (per esempio: saldatura a punti).
Per i motori, il tipo e il metodo d’avviamento sono importanti. La corrente massima d’avviamento di un motore o di spunto di un apparecchio è definita come il valore massimo misurato durante 10 ms con uno strumento predisposto per la misura del vero valore efficace (TRMS).
Per tutti gli altri apparecchi/impianti che generano variazioni di tensione si usa la casella di destra.
Sezione 5
L’impresa che inoltra la richiesta indica in questa rubrica gli allegati e conferma che i dati riportati nel formulario sono corretti.
Sezione 6
Questa sezione è riservata all’Azienda. Se l’autorizzazione è rilasciata con riserva, le perturbazioni effettive dovranno essere misurate e valutate durante la messa in esercizio dell’apparecchio/impianto.

## Foglio2 (hidden)
FALSE | FALSE
no | no
FALSE | FALSE
no | no
FALSE | FALSE
no | no
FALSE | FALSE
no | no
FALSE | FALSE
no | no
FALSE | FALSE
no | no
FALSE | FALSE
no | no
FALSE | FALSE
no | no
FALSE | FALSE
no | no
FALSE | FALSE
no | no
FALSE | FALSE
no | no
FALSE | FALSE
no | no
FALSE | FALSE
no | no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no